# Configuracao DSE7320 MKII + HF-006Enet

Telemetria somente leitura via RS485 / Modbus RTU

# 1. Objetivo

Configurar a comunicacao entre o DSE7320 MKII e a Hoffer HF-006Enet. A HF-006Enet sera mestre Modbus RTU e fara somente leitura. Nao configurar partida, parada, modo ou acionamento de reles.

# 2. Ligacao fisica

DSE terminal 58 (A -) -> HF-006Enet A.

DSE terminal 57 (B +) -> HF-006Enet B.

Terminal 56 (SCR) e a blindagem. Para o cabo de aproximadamente 15 cm, usar somente A e B.

# 3. Parametros confirmados no DSE Configuration Suite

Port Usage: Modbus Server | Server ID: 10 | Baud Rate: 115200 | Stop Bits: 1 | Parity: No Parity | Formato: 8N1 | Inter-frame delay: 0 ms | Client inactivity timeout: 5 s.

A tela RS485 Port mostrou esses valores. Antes de salvar, conferir o modulo instalado.

# 4. Passo a passo

1. Conecte o cabo USB-B ao DSE7320 MKII.

2. Abra o DSE Configuration Suite.

3. Selecione DSE7320 MKII e conecte ao modulo online.

4. Leia a configuracao atual.

5. Salve/exporte uma copia antes de alterar.

6. Abra RS485 Port.

7. Defina Port Usage = Modbus Server.

8. Defina Server ID = 10.

9. Defina Baud Rate = 115200.

10. Defina Stop Bits = 1.

11. Defina Parity checking = No Parity.

12. Mantenha Inter-frame delay = 0 ms e timeout = 5 s.

13. Revise tudo. Nao altere fuel, crank, start, stop, modo, reles ou logica PLC.

14. Grave somente depois da conferencia.

15. Leia novamente e confirme os valores.

# 5. HF-006Enet

A ESP32 foi gravada na COM6 com firmware PlatformIO de diagnostico. O firmware final deve usar RS485 como mestre Modbus RTU em 115200, 8N1, ID 10.

O firmware atual ainda nao consulta registradores nem transmite Ethernet. Primeiro validar resposta Modbus; depois adicionar registradores e Ethernet.

A USB da HF-006Enet foi usada para gravacao e monitor. Como RS485 compartilha TX0/RX0, desconecte a USB durante o teste se houver conflito.

# 6. Checklist

1. Fazer backup da configuracao original.

2. Confirmar A/B antes de energizar.

3. Nao alterar comandos ou reles.

4. Testar somente leitura.

5. Nao inventar enderecos Modbus; confirmar a tabela Gencomm.

# 7. Proximo passo

Depois de confirmar os parametros, testar a resposta Modbus local. O IP da rede sera informado depois para configurar a transmissao Ethernet.